# Installasjonsveiledning, skal ligge i autoskapet

Type: CP 113-NOR

| Programmering av frekvensomformer, generell informasjon |
| --- |
| Pumpeautomatikk inklusive frekvensomformer leveres ferdig montert i skap. Automatikken er universal, og benyttes for forskjellige pumpetyper og pumpekummer. For å tilpasse program i frekvensomformer, følger det med en ”LogiStick”. Denne inneholder et program som må leses inn i frekvensomformer. Videre må frekvensomformer programmeres med aktuell merkestrøm på benyttet pumpe. |  |
| LogiStick |

Når alle tilkoblinger er utført i følge koblingsskjema utføres følgende.

- Plugg LogiStick i frekvensomformer

- Trykk på M, venstre felt i display blinker ”01” (programlinje 1)

- Trykk på piltast opp, til venstre felt i display viser ”10” (programlinje 10)

- Trykk på M, høyre felt i display blinker ”L1” (programnivå 1)

- Trykk på piltast opp, til høyre felt i display viser ”L2” (programnivå 2)

- Trykk på M, venstre felt i display blinker ”10” (programlinje 10)

- Trykk på piltast opp, til venstre felt i display blinker ”28” (programlinje 28)

- Trykk på M, høyre felt i display blinker ”no” (ingen funksjon)

- Trykk på piltast opp, til høyre felt i display viser ”rEAd” (les LogiStick)

- Trykk på M, høyre felt blinker ”28” (programlinje 28)

- Trykk på M, display viser ”rd”

Frekvensomformer er klar for normal drift

Programmering av merkestrøm

Finn merkestrøm på motor enten i dokumentasjon eller på merkeskilt på pumpe.

- Trykk på M, venstre felt i display blinker ”01” (programlinje 01)

- Trykk på piltast ned, til venstre felt i display viser ”06” (programlinje 6)

- Trykk på M, høyre felt i display blinker med innstillt merkestrøm

- Trykk på piltaster for å endre denne til riktig verdi

- Trykk på M 2 ganger for å gå tilbake til normal drift

- Display viser ”rd”

##### Endring av start / stopp / alarmnivå

LogiStick leveres med standardnivå som er tilpasset pumpekummene. I enkelte tilfeller kan det være ønskelig å endre disse nivåene, tilpasset til applikasjonen.

For å få tilgang til parametrene for endring av nivåer må følgende utføres:

- Trykk på M, venstre felt i display blinker ”01” (programlinje 1)

- Trykk på piltast opp, til venstre felt i display viser ”10” (programlinje 10)

- Trykk på M, høyre felt i display blinker ”L1” (programnivå 1)

- Trykk på piltast opp, til høyre felt i display viser ”L2” (programnivå 2)

- Trykk på M, venstre felt i display blinker ”xx” (programlinje xx)

Endring av lavt (stopp) nivå (parameter 61)

- Trykk på piltast opp/ned, til venstre felt i display viser ”61” (programlinje 61)

- Trykk på M, høyre felt i display blinker med forhåndstillt vedi (Eks: 100mm)

- Trykk på piltast opp/ned for å endre ønsket verdi, verdi i mm.

- Trykk på M 2 ganger for å gå tilbake til normal drift

- Display viser ”rd”

Endring av øvre (start) nivå (parameter 62)

- Trykk på M, venstre felt i display blinker ”xx” (programlinje xx)

- Trykk på piltast opp/ned, til venstre felt i display viser ”62” (programlinje 62)

- Trykk på M, høyre felt i display blinker med forhåndstillt vedi (Eks: 170mm)

- Trykk på piltast opp/ned for å endre ønsket verdi, verdi i mm.

- Trykk på M 2 ganger for å gå tilbake til normal drift

- Display viser ”rd”

Endring av alarm nivå (parameter 63)

- Trykk på M, venstre felt i display blinker ”xx” (programlinje xx)

- Trykk på piltast opp/ned, til venstre felt i display viser ”63” (programlinje 63)

- Trykk på M, høyre felt i display blinker med forhåndstillt vedi (Eks: 200mm)

- Trykk på piltast opp/ned for å endre ønsket verdi, verdi i mm.

- Trykk på M 2 ganger for å gå tilbake til normal drift

- Display viser ”rd”

##### Andre parametere

##### Lese og skrive til Logistick

Parameter 28: no.           ikke noe skjer.

rEAd        Leser parameterene fra Logistick og lagrer i frekvensomformeren.

Prog         Programmerer Logisticken med det som ligger i frekvensomformeren.

boot         Logistick blir da read only. Parameterene blir kopiert inn i
                                         frekvensomformeren hver gang man setter strøm på omformeren.

Parameter 03: Rampetid opp: (s/100Hz)

Parameter 04: Rampetid ned: (s/100Hz)

Parameter 07: Endring av Motor rated rpm

Parameter 88: Lese av motorstrøm i %

Parameter 95: Lese av nivåsignalet fra trykksonde i mA, der 4mA er 20 % (0cm), 8mA er 40 %
                         (140cm), 20mA er 100 % (350cm).

| Parameter nr: | Betydning | Orginal verdi: | Endret til verdi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | Programmering av merkestrøm | 5,7Amp | Amp |
| 61 | lavt (stopp) nivå |  |  |
| 62 | øvre (start) nivå |  |  |
| 63 | alarm nivå |  |  |
| 03 | Rampetid opp: (s/100Hz) |  |  |
| 04 | Rampetid ned: (s/100Hz) |  |  |
| 07 |  |  |  |

##### Endringer av parametre noteres i tabellen under